## 执行器配置2维表-Modified
好利常规中线蝶阀适配电气动标准配置表（适用液体）-2018通用版
品牌 | 驱动类型 | 介质类型 | 阀门规格 | 上法兰 | 压力 | 扭矩 | 倍率 | 倍率值 | 驱动器型号 | 适配系列 | 气缸类型
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 11 | 1.3 | 14.3 | SKD-05 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 14 | 1.3 | 18.2 | SKD-05 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 19 | 1.3 | 24.7 | SKD-05 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 29 | 1.3 | 37.7 | SKD-10 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 51 | 1.3 | 66.3 | SKD-10 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 84 | 1.3 | 109.2 | SKD-10 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 152 | 1.3 | 197.6 | SKD-25 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 236 | 1.3 | 306.8 | SKD-50 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 386 | 1.3 | 501.8 | SKD-100 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 520 | 1.3 | 676 | SKD-100 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN400 | F14 | PN10 | 1090 | 1.3 | 1417 | SKD-200 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN450 | F14 | PN10 | 1180 | 1.3 | 1534 | SKD-200 | 270/271/370D-PN10配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN500 | F16 | PN10 | 1550 | 1.3 | 2015
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN600 | F16 | PN10 | 2200 | 1.3 | 2860
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 14 | 1.3 | 18.2 | SKD-05 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 18 | 1.3 | 23.4 | SKD-05 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 23 | 1.3 | 29.9 | SKD-05 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 35 | 1.3 | 45.5 | SKD-10 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 67 | 1.3 | 87.1 | SKD-10 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 87 | 1.3 | 113.1 | SKD-10 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 157 | 1.3 | 204.1 | SKD-25 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 285 | 1.3 | 367.9 | SKD-50 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 437 | 1.3 | 568.1 | SKD-100 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 620 | 1.3 | 806 | SKD-100 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1322 | 1.3 | 1718.6 | SKD-200 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1437 | 1.3 | 1868.1 | SKD-200 | 270/271/370D-PN16配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 15 | 1.3 | 19.5 | SKD-05 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 20 | 1.3 | 26 | SKD-05 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 24 | 1.3 | 31.2 | SKD-05 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 48 | 1.3 | 62.4 | SKD-10 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 70 | 1.3 | 91 | SKD-10 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 92 | 1.3 | 119.6 | SKD-10 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 213 | 1.3 | 276.9 | SKD-50 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 355 | 1.3 | 461.5 | SKD-50 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 450 | 1.3 | 585 | SKD-100 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 721 | 1.3 | 937.3 | SKD-100 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1210 | 1.3 | 1573 | SKD-200 | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1682 | 1.3 | 2186.6 |  | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN500 | F16 | PN16 | 2039 | 1.3 | 2650.7 |  | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN600 | F16 | PN16 | 3500 | 1.3 | 4550 |  | 220D-PN16扭矩配置
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 30 | 1.3 | 31.2 | SKD-05 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 40 | 1.3 | 37.7 | SKD-05 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 50 | 1.3 | 44.2 | SKD-10 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 88 | 1.3 | 106.6 | SKD-10 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 143 | 1.3 | 140.4 | SKD-25 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 165 | 1.3 | 296.4 | SKD-25 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 330 | 1.3 | 458.9 | SKD-50 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 660 | 1.3 | 787.8 | SKD-100 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 990 | 1.3 | 1453.4 | SKD-200 | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 1320 | 1.3 |  |  | 220D四氟座配+不锈钢板
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN25 | 24 | 1.3 | 31.2 | SKD-05 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN25 | 29 | 1.3 | 37.7 | SKD-05 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN25 | 34 | 1.3 | 44.2 | SKD-05 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN25 | 82 | 1.3 | 106.6 | SKD-10 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN25 | 108 | 1.3 | 140.4 | SKD-25 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN25 | 228 | 1.3 | 296.4 | SKD-50 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN25 | 353 | 1.3 | 458.9 | SKD-50 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN25 | 606 | 1.3 | 787.8 | SKD-100 | 261D型（PN25）配置表
盛凯达 SKD | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN25 | 1118 | 1.3 | 1453.4 | SKD-200 | 261D型（PN25）配置表
百利二通 | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 11 | 1.3 | 14.3 | QT5-1 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 14 | 1.3 | 18.2 | QT5-1 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 19 | 1.3 | 24.7 | QT10-1 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 29 | 1.3 | 37.7 | QT10-1 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 51 | 1.3 | 66.3 | QT15-1 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 84 | 1.3 | 109.2 | QT15-1 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 152 | 1.3 | 197.6 | QT20-1 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 236 | 1.3 | 306.8 | QT40-0.5 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 386 | 1.3 | 501.8 | QT60-0.5 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 520 | 1.3 | 676 | QT80-0.5 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN400 | F14 | PN10 | 1090 | 1.3 | 1417 | QT200-0.3 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN450 | F14 | PN10 | 1180 | 1.3 | 1534 | QT200-0.3 | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN500 | F16 | PN10 | 1550 | 1.3 | 2015 | QT250-0.3# | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN600 | F16 | PN10 | 2200 | 1.3 | 2860 | QB400-0.25# | 270/271/370D-PN10配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 14 | 1.3 | 18 | QT5-1 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 18 | 1.3 | 23 | QT5-1 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 23 | 1.3 | 30 | QT10-1 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 35 | 1.3 | 46 | QT10-1 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 67 | 1.3 | 87 | QT15-1 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 87 | 1.3 | 113 | QT15-1 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 157 | 1.3 | 204 | QT20-1 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 283 | 1.3 | 368 | QT40-0.5 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 437 | 1.3 | 568 | QT60-0.5 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 620 | 1.3 | 806 | QT100-0.5 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1322 | 1.3 | 1719 | QT200-0.3 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1437 | 1.3 | 1868 | QT250-0.3 | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN500 | F16 | PN16 | 1932 | 1.3 | 2512 | QB400-0.25# | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN600 | F16 | PN16 | 3000 | 1.3 | 3900 | QB400-0.25# | 270/271/370D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 15 | 1.3 | 20 | QT5-1 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 20 | 1.3 | 26 | QT5-1 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 24 | 1.3 | 31 | QT10-1 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 48 | 1.3 | 62 | QT10-1 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 70 | 1.3 | 91 | QT15-1 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 92 | 1.3 | 120 | QT15-1 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 213 | 1.3 | 277 | QT40-0.5 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 355 | 1.3 | 462 | QT60-0.5(F10) | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 450 | 1.3 | 585 | QT60-0.5 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 721 | 1.3 | 937 | QT100-0.5 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1210 | 1.3 | 1573 | QT200-0.3 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1682 | 1.3 | 2187 | QT250-0.3 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN500 | F16 | PN16 | 2039 | 1.3 | 2651 | QB400-0.25 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN600 | F16 | PN16 | 3500 | 1.3 | 4550 | QB500-0.25 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN700 | F25 | PN16 | 5244 | 1.3 | 6817 | QB800-0.25 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN800 | F25 | PN16 | 6593 | 1.3 | 8571 | QB1000-0.25 | 220D/310D-PN16配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 30 | 1.3 | 39 | QT10-1 | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 40 | 1.3 | 52 | QT10-1 | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 50 | 1.3 | 65 | QT15-1 | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 88 | 1.3 | 114.4 | QT15-1 | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 143 | 1.3 | 185.9 | QT20-1 | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 165 | 1.3 | 214.5 | QT40-0.5(F07) | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 330 | 1.3 | 429 | QT60-0.5（F10) | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 660 | 1.3 | 858 | QT100-0.5（F10) | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 990 | 1.3 | 1287 | QT150-0.3（F12) | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 1320 | 1.3 | 1716 | QT200-0.25（F12) | 220D四氟座+不锈钢板配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 24 | 1.3 | 31 | QT5-1 | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN65 | F05 | PN25 | 29 | 1.3 | 38 | QT10-1 | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN80 | F05 | PN25 | 34 | 1.3 | 44 | QT10-1 | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN100 | F07 | PN25 | 82 | 1.3 | 107 | QT15-1 | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN125 | F07 | PN25 | 108 | 1.3 | 140 | QT15-1 | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN150 | F07 | PN25 | 228 | 1.3 | 296 | QT40-0.5（F07) | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN200 | F10 | PN25 | 353 | 1.3 | 459 | QT60-0.5(F10) | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN250 | F10 | PN25 | 606 | 1.3 | 788 | QT100-0.5(F10) | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN300 | F12 | PN25 | 1118 | 1.3 | 1453 | QT200-0.3(F12) | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN350 | F12 | PN25 | 2080 | 1.3 | 2704 | QB400-0.25* | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN400 | F16 | PN25 | 2590 | 1.3 | 3367 | QB400-0.25 | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN450 | F16 | PN25 | 3287 | 1.3 | 4273 | QB500-0.25 | 261D-PN25配置
百利二通 | 电动 | 液体 | DN500 | F25 | PN25 | 5064 | 1.3 | 6583 | QB800-0.25 | 261D-PN25配置
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 11 | 1.3 | 14.3 | KT-DA63 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 14 | 1.3 | 18.2 | KT-DA63 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 19 | 1.3 | 24.7 | KT-DA75 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 29 | 1.3 | 37.7 | KT-DA75 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 51 | 1.3 | 66.3 | KT-DA88 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 84 | 1.3 | 109.2 | KT-DA125 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 152 | 1.3 | 197.6 | KT-DA125 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 236 | 1.3 | 306.8 | KT-DA145 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 386 | 1.3 | 501.8 | KT-DA200* | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 520 | 1.3 | 676 | KT-DA200* | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F14 | PN10 | 1090 | 1.3 | 1417 | KT-DA270* | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F14 | PN10 | 1180 | 1.3 | 1534 | KT-DA270* | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F16 | PN10 | 1550 | 1.3 | 2015 | KT-DA300 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN600 | F16 | PN10 | 2200 | 1.3 | 2860 | KT-DA350 | 270/271/370D-PN10配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 14 | 1.3 | 18.2 | KT-DA63 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 18 | 1.3 | 23.4 | KT-DA75 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 23 | 1.3 | 29.9 | KT-DA75 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 35 | 1.3 | 45.5 | KT-DA88 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 67 | 1.3 | 87.1 | KT-DA100 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 87 | 1.3 | 113.1 | KT-DA125 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 157 | 1.3 | 204.1 | KT-DA125 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 283 | 1.3 | 367.9 | KT-DA160 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 437 | 1.3 | 568.1 | KT-DA200* | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 620 | 1.3 | 806 | KT-DA200* | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1322 | 1.3 | 1718.6 | KT-DA270* | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1437 | 1.3 | 1868.1 | KT-DA270* | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F16 | PN16 | 1932 | 1.3 | 2511.6 | KT-DA300 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN600 | F16 | PN16 | 3000 | 1.3 | 3900 | KT-DA350 | 270/271/370D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 15 | 1.3 | 19.5 | KT-DA63 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 20 | 1.3 | 26 | KT-DA75 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 24 | 1.3 | 31.2 | KT-DA75 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 48 | 1.3 | 62.4 | KT-DA88 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 70 | 1.3 | 91 | KT-DA100 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 92 | 1.3 | 119.6 | KT-DA125 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 213 | 1.3 | 276.9 | KT-DA145 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 355 | 1.3 | 461.5 | KT-DA200* | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 450 | 1.3 | 585 | KT-DA200* | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 721 | 1.3 | 937.3 | KT-DA240* | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1210 | 1.3 | 1573 | KT-DA270* | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1682 | 1.3 | 2186.6 | KT-DA300* | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F16 | PN16 | 2039 | 1.3 | 2650.7 | KT-DA300 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN600 | F16 | PN16 | 3500 | 1.3 | 4550 | KT-DA400 | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN700 | F25 | PN16 | 5244 | 1.3 | 6817.2 | KT-DA400* | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN800 | F25 | PN16 | 6593 | 1.3 | 8570.9 |  | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN900 | F25 | PN16 | 7860 | 1.3 | 10218 |  | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN1000 | F25 | PN16 | 9946 | 1.3 | 12929.8 |  | 220D/310D-PN16配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 30 | 1.3 | 39 | KT-DA75 | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 40 | 1.3 | 52 | KT-DA88 | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 50 | 1.3 | 65 | KT-DA88 | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 88 | 1.3 | 114.4 | KT-DA125 | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 143 | 1.3 | 185.9 | KT-DA125 | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 165 | 1.3 | 214.5 | KT-DA145* | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 330 | 1.3 | 429 | KT-DA160 | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 660 | 1.3 | 858 | KT-DA240* | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 990 | 1.3 | 1287 | KT-DA240* | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 1320 | 1.3 | 1716 | KT-DA270* | 220D四氟座+304板配置 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F14
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F14
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F16
高商 KT | 气动 | 液体 | DN600 | F16
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN25 | 24 | 1.3 | 31.2 | KT-DA75 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN25 | 29 | 1.3 | 37.7 | KT-DA75 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN25 | 34 | 1.3 | 44.2 | KT-DA88 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN25 | 82 | 1.3 | 106.6 | KT-DA125 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN25 | 108 | 1.3 | 140.4 | KT-DA145* | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN25 | 228 | 1.3 | 296.4 | KT-DA200* | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN25 | 353 | 1.3 | 458.9 | KT-DA200* | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN25 | 606 | 1.3 | 787.8 | KT-DA270* | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN25 | 1118 | 1.3 | 1453.4 | KT-DA300* | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN25 | 2080 | 1.3 | 2704 | KT-DA350 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F16 | PN25 | 2590 | 1.3 | 3367 | KT-DA350 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F16 | PN25 | 3287 | 1.3 | 4273.1 | KT-DA350 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F25 | PN25 | 5064 | 1.3 | 6583.2 | KT-DA400 | 261D-PN25 | 双作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 11 | 1.3 | 14.3 | KT-SR-75-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 14 | 1.3 | 18.2 | KT-SR-88-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 19 | 1.3 | 24.7 | KT-SR-88-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 29 | 1.3 | 37.7 | KT-SR-80-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 51 | 1.3 | 66.3 | KT-SR-125-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 84 | 1.3 | 109.2 | KT-SR-145-8S* | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 152 | 1.3 | 197.6 | KT-SR-200-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 236 | 1.3 | 306.8 | KT-SR-200-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 386 | 1.3 | 501.8 | KT-SR-240-8S* | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 520 | 1.3 | 676 | KT-SR-270-8S* | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F14 | PN10 | 1090 | 1.3 | 1417 | KT-SR-350-8S* | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F14 | PN10 | 1180 | 1.3 | 1534 | KT-SR-350-8S* | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F16 | PN10 | 1550 | 1.3 | 2015 | KT-SR-400-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN600 | F16 | PN10 | 2200 | 1.3 | 2860 | KT-SR-400-8S | 270/271/370D-PN10配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 14 | 1.3 | 18.2 | KT-SR-88-8S | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 18 | 1.3 | 23.4 | KT-SR-88-8S | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 23 | 1.3 | 29.9 | KT-SR-80-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 35 | 1.3 | 45.5 | KT-SR-125-8S | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 67 | 1.3 | 87.1 | KT-SR-145-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 87 | 1.3 | 113.1 | KT-SR-145-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 157 | 1.3 | 204.1 | KT-SR-200-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 283 | 1.3 | 367.9 | KT-SR-240-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 437 | 1.3 | 568.1 | KT-SR-240-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 620 | 1.3 | 806 | KT-SR-270-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1322 | 1.3 | 1718.6 | KT-SR-350-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1437 | 1.3 | 1868.1 | KT-SR-350-8S* | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F16 | PN16 | 1932 | 1.3 | 2511.6 | KT-SR-400-8S | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN600 | F16 | PN16 | 3000 | 1.3 | 3900 | KT-SR- | 270/271/370D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN16 | 15 | 1.3 | 19.5 | KT-SR-88-8S | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN16 | 20 | 1.3 | 26 | KT-SR-88-8S | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN16 | 24 | 1.3 | 31.2 | KT-SR-100-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN16 | 48 | 1.3 | 62.4 | KT-SR-125-8S | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN16 | 70 | 1.3 | 91 | KT-SR-145-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN16 | 92 | 1.3 | 119.6 | KT-SR-145-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN16 | 213 | 1.3 | 276.9 | KT-SR-200-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN16 | 355 | 1.3 | 461.5 | KT-SR-240-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN16 | 450 | 1.3 | 585 | KT-SR-270-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN16 | 721 | 1.3 | 937.3 | KT-SR-270-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F14 | PN16 | 1210 | 1.3 | 1573 | KT-SR-350-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F14 | PN16 | 1682 | 1.3 | 2186.6 | KT-SR-400-8S* | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F16 | PN16 | 2039 | 1.3 | 2650.7 | KT-SR-400-8S | 220D/310D-PN16配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN600 | F16 | PN16 | 3500 | 1.3 | 0
高商 KT | 气动 | 液体 | DN700 | F25 | PN16 | 5244 | 1.3 | 0
高商 KT | 气动 | 液体 | DN800 | F25 | PN16 | 6593 | 1.3 | 0
高商 KT | 气动 | 液体 | DN900 | F25 | PN16 | 7860 | 1.3 | 0
高商 KT | 气动 | 液体 | DN1000 | F25 | PN16 | 9946 | 1.3 | 0
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN10 | 30 | 1.3 | 39 | KT-SR-100-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN10 | 40 | 1.3 | 52 | KT-SR-125-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN10 | 50 | 1.3 | 65 | KT-SR-125-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN10 | 88 | 1.3 | 114.4 | KT-SR-145-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN10 | 143 | 1.3 | 185.9 | KT-SR-200-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN10 | 165 | 1.3 | 214.5 | KT-SR-200-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN10 | 330 | 1.3 | 429 | KT-SR-240-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN10 | 660 | 1.3 | 858 | KT-SR-280-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN10 | 990 | 1.3 | 1287 | KT-SR-350-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN10 | 1320 | 1.3 | 1716 | KT-SR-350-8S* | 220D四氟座+304板配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN50 | F05 | PN25 | 24 | 1.3 | 31.2 | KT-SR-100-8S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN65 | F05 | PN25 | 29 | 1.3 | 37.7 | KT-SR-100-8S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN80 | F05 | PN25 | 34 | 1.3 | 44.2 | KT-SR-125-8S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN100 | F07 | PN25 | 82 | 1.3 | 106.6 | KT-SR-145-8S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN125 | F07 | PN25 | 108 | 1.3 | 140.4 | KT-SR-140-10S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN150 | F07 | PN25 | 228 | 1.3 | 296.4 | KT-SR-190-10S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN200 | F10 | PN25 | 353 | 1.3 | 458.9 | KT-SR-210-10S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN250 | F10 | PN25 | 606 | 1.3 | 787.8 | KT-SR-240-10S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN300 | F12 | PN25 | 1118 | 1.3 | 1453.4 | KT-SR-350-09S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN350 | F12 | PN25 | 2080 | 1.3 | 2704 | KT-SR-400-8S* | 261D-PN25配置 | 单作用气缸
高商 KT | 气动 | 液体 | DN400 | F16 | PN25 | 2590 | 1.3 | 3367
高商 KT | 气动 | 液体 | DN450 | F16 | PN25 | 3287 | 1.3 | 4273.1
高商 KT | 气动 | 液体 | DN500 | F25 | PN25 | 5064 | 1.3 | 6583.2
Note on K116: 说明：订单有261D(PN25)DN350-500规格阀门时，需要提供技术清单再订货。(DN50-300规格的261D蝶阀上法兰和出轴同PN16阀门相同。

## 执行器配置表-Original
常规中线蝶阀配（盛凯达）电气动标配置表（使用液体）2018使用
规格 | 上法兰 | 270/271/370-PN10配置 |  |  | 270/271/370-PN16配置 |  |  | 220-PN16扭矩配置 |  |  | 220D四氟座配+不锈钢板 |  |  | 规格 | 261D型（PN25）配置表
阀门 |  | PN10 | *1.3 | SKD | PN16 | *1.3 | SKD | PN16 | *1.3 | SKD | 扭距 | *1.3 | SKD | 阀门 | 扭距 | *1.3 | SKD
50 | F05 | 11 | 14.3 | SKD-05 | 14 | 18.2 | SKD-05 | 15 | 19.5 | SKD-05 | 30 | 39 | SKD-05 | 50 | 24 | 31.2 | SKD-05
65 | F05 | 14 | 18.2 | SKD-05 | 18 | 23.4 | SKD-05 | 20 | 26 | SKD-05 | 40 | 52 | SKD-05 | 65 | 29 | 37.7 | SKD-05
80 | F05 | 19 | 24.7 | SKD-05 | 23 | 29.9 | SKD-05 | 24 | 31.2 | SKD-05 | 50 | 65 | SKD-10 | 80 | 34 | 44.2 | SKD-05
100 | F07 | 29 | 37.7 | SKD-10 | 35 | 45.5 | SKD-10 | 48 | 62.4 | SKD-10 | 88 | 114.4 | SKD-10 | 100 | 82 | 106.6 | SKD-10
125 | F07 | 51 | 66.3 | SKD-10 | 67 | 87.1 | SKD-10 | 70 | 91 | SKD-10 | 143 | 185.9 | SKD-25 | 125 | 108 | 140.4 | SKD-25
150 | F07 | 84 | 109.2 | SKD-10 | 87 | 113.1 | SKD-10 | 92 | 119.6 | SKD-10 | 165 | 214.5 | SKD-25 | 150 | 228 | 296.4 | SKD-50
200 | F10 | 152 | 197.6 | SKD-25 | 157 | 204.1 | SKD-25 | 213 | 276.9 | SKD-50 | 330 | 429 | SKD-50 | 200 | 353 | 458.9 | SKD-50
250 | F10 | 236 | 306.8 | SKD-50 | 285 | 367.9 | SKD-50 | 355 | 461.5 | SKD-50 | 660 | 858 | SKD-100 | 250 | 606 | 787.8 | SKD-100
300 | F12 | 386 | 501.8 | SKD-100 | 437 | 568.1 | SKD-100 | 450 | 585 | SKD-100 | 990 | 1287 | SKD-200 | 300 | 1118 | 1453.4 | SKD-200
350 | F12 | 520 | 676 | SKD-100 | 620 | 806 | SKD-100 | 721 | 937.3 | SKD-100 | 1320 | 1716 |  | 350
400 | F14 | 1090 | 1417 | SKD-200 | 1322 | 1718.6 | SKD-200 | 1210 | 1573 | SKD-200 |  |  |  | 400
450 | F14 | 1180 | 1534 | SKD-200 | 1437 | 1868.1 | SKD-200 | 1682 | 2186.6 |  |  |  |  | 450
500 | F16 | 1550 | 2015 |  |  |  |  | 2039 | 2650.7 |  |  |  |  | 500
600 | F16 | 2200 | 2860 |  |  |  |  | 3500 | 4550 |  |  |  |  | 600
注：1、以上扭矩为阀门实测扭距，不含安全系数。适用于管道介质为润滑的液体。
2、以上为尼龙板和不锈钢板蝶阀配置表，电镀板蝶阀除外。
3、以上阀门配置为市场人员使用的配置表，好利工厂配置执行器时不能大于以上的配置型号。
4、型号是100和200的执行器为带支架连接套的执行器。
好利常规中线蝶阀配（天津百利二通）电装常规配置表（适用液体）2018使用
规格 | 阀门 | 270/271/370-PN10配置 |  |  | 270/271/370-PN16配置 |  |  | 220D/310D-PN16配置 |  |  | 220D四氟座+不锈钢板 |  |  | 规格 | 261D-PN25
| 上法兰 | 扭矩 | 含系数 | 二通 | 扭矩 | 含系数 | 二通 | 净扭矩 | 含系数 | 二通 | 扭矩 | 含系数 | 二通 | 阀门 | 扭矩 | 含系数 | 二通
DN |  | PN10 | *1.3 | 电装型号 | PN16 | *1.3 | 电装型号 | PN16 | *1.3 | 电装型号 | 净扭矩 | *1.3 | 电装型号 | 上法兰 | PN25 | *1.3 | 电装型号
50 | F05 | 11 | 14.3 | QT5-1 | 14 | 18 | QT5-1 | 15 | 20 | QT5-1 | 30 | 39 | QT10-1 | F05 | 24 | 31 | QT5-1
65 | F05 | 14 | 18.2 | QT5-1 | 18 | 23 | QT5-1 | 20 | 26 | QT5-1 | 40 | 52 | QT10-1 | F05 | 29 | 38 | QT10-1
80 | F05 | 19 | 24.7 | QT10-1 | 23 | 30 | QT10-1 | 24 | 31 | QT10-1 | 50 | 65 | QT15-1 | F05 | 34 | 44 | QT10-1
100 | F07 | 29 | 37.7 | QT10-1 | 35 | 46 | QT10-1 | 48 | 62 | QT10-1 | 88 | 114.4 | QT15-1 | F07 | 82 | 107 | QT15-1
125 | F07 | 51 | 66.3 | QT15-1 | 67 | 87 | QT15-1 | 70 | 91 | QT15-1 | 143 | 185.9 | QT20-1 | F07 | 108 | 140 | QT15-1
150 | F07 | 84 | 109.2 | QT15-1 | 87 | 113 | QT15-1 | 92 | 120 | QT15-1 | 165 | 214.5 | QT40-0.5(F07) | F07 | 228 | 296 | QT40-0.5（F07)
200 | F10 | 152 | 197.6 | QT20-1 | 157 | 204 | QT20-1 | 213 | 277 | QT40-0.5 | 330 | 429 | QT60-0.5（F10) | F10 | 353 | 459 | QT60-0.5(F10)
250 | F10 | 236 | 306.8 | QT40-0.5 | 283 | 368 | QT40-0.5 | 355 | 462 | QT60-0.5(F10) | 660 | 858 | QT100-0.5（F10) | F10 | 606 | 788 | QT100-0.5(F10)
300 | F12 | 386 | 501.8 | QT60-0.5 | 437 | 568 | QT60-0.5 | 450 | 585 | QT60-0.5 | 990 | 1287 | QT150-0.3（F12) | F12 | 1118 | 1453 | QT200-0.3(F12)
350 | F12 | 520 | 676 | QT80-0.5 | 620 | 806 | QT100-0.5 | 721 | 937 | QT100-0.5 | 1320 | 1716 | QT200-0.25（F12) | F12 | 2080 | 2704 | QB400-0.25*
400 | F14 | 1090 | 1417 | QT200-0.3 | 1322 | 1719 | QT200-0.3 | 1210 | 1573 | QT200-0.3 |  |  |  | F16 | 2590 | 3367 | QB400-0.25
450 | F14 | 1180 | 1534 | QT200-0.3 | 1437 | 1868 | QT250-0.3 | 1682 | 2187 | QT250-0.3 |  |  |  | F16 | 3287 | 4273 | QB500-0.25
500 | F16 | 1550 | 2015 | QT250-0.3# | 1932 | 2512 | QB400-0.25# | 2039 | 2651 | QB400-0.25 |  |  |  | F25 | 5064 | 6583 | QB800-0.25
600 | F16 | 2200 | 2860 | QB400-0.25# | 3000 | 3900 | QB400-0.25# | 3500 | 含系数: 4550; 二通: QB500-0.25; 规格 阀门: 600; 261D-PN25 扭矩: F25
700 | F25 | [6 empty] | 5244 | 含系数: 6817; 二通: QB800-0.25; 规格 阀门: 说明：订单有261D(PN25)DN350-500规格阀门时，需要提供技术清单再订货。(DN50-300规格的261D蝶阀上法兰和出轴同PN16阀门相同。
800 | F25 | [6 empty] | 6593 | 含系数: 8571; 二通: QB1000-0.25
注：1、以上为阀门实测扭矩，适用于管道介质为润滑的液体。带( )采购执行器时注明阀门规格和法兰号，执行器厂可以按阀门法兰定做，带#号需要阀门厂按执行器轴孔深订制阀轴，带*号的需要阀门厂加过度盘。
2、以上为尼龙板和不锈钢板蝶阀配置表，电镀板蝶阀除外。
3、以上阀门配置为市场人员使用的配置表，好利工厂配置执行器时不能大于以上的配置型号。
4、好利蝶阀配二通电装，常规连接尺寸为好利蝶阀普通键轴连接，遇见阀门和执行器连接尺寸不相符时，此表已做说明，以后工作中如遇特殊情况请及时沟通（附图好利常规阀门法兰和出轴尺寸。
好利常规中线蝶阀配（KT 双作用气缸）常规配置表（适用液体）2018使用
规格 | 阀门 | 270/271/370-PN10 |  |  | 270/271/370-PN16 |  |  | 220D/310D-PN16 | 220D四氟座+不锈钢板 扭矩: 220D四氟座+304板; 规格 阀门: 261D-PN25
| 上法兰 | 规格 | 净扭矩 | HT气缸 | 规格 | 净扭矩 | HT气缸 | 规格 | 净扭矩 | HT气缸 | 规格 | 扭矩 | HT气缸 | 规格 | 阀门 | 扭矩 | HT气缸
DN |  | DN | PN10 | 型号 | DN | PN16 | 型号 | DN | PN16 | 型号 | DN | 净扭矩 | 型号 | DN | 上法兰 | PN25 | 型号
50 | F05 | 50 | 11 | 63 | 50 | 14 | 63 | 50 | 15 | 63 | 50 | 30 | 75 | 50 | F05 | 24 | 75
65 | F05 | 65 | 14 | 63 | 65 | 18 | 75 | 65 | 20 | 75 | 65 | 40 | 88 | 65 | F05 | 29 | 75
80 | F05 | 80 | 19 | 75 | 80 | 23 | 75 | 80 | 24 | 75 | 80 | 50 | 88 | 80 | F05 | 34 | 88
100 | F07 | 100 | 29 | 75 | 100 | 35 | 88 | 100 | 48 | 88 | 100 | 88 | 125 | 100 | F07 | 82 | 125
125 | F07 | 125 | 51 | 88 | 125 | 67 | 100 | 125 | 70 | 100 | 125 | 143 | 125 | 125 | F07 | 108 | 145*
150 | F07 | 150 | 84 | 125 | 150 | 87 | 125 | 150 | 92 | 125 | 150 | 165 | 145* | 150 | F07 | 228 | 200*
200 | F10 | 200 | 152 | 125 | 200 | 157 | 125 | 200 | 213 | 145 | 200 | 330 | 160 | 200 | F10 | 353 | 200*
250 | F10 | 250 | 236 | 145 | 250 | 283 | 160 | 250 | 355 | 200* | 250 | 660 | 240* | 250 | F10 | 606 | 270*
300 | F12 | 300 | 386 | 200* | 300 | 437 | 200* | 300 | 450 | 200* | 300 | 990 | 240* | 300 | F12 | 1118 | 300*
350 | F12 | 350 | 520 | 200* | 350 | 620 | 200* | 350 | 721 | 240* | 350 | 1320 | 270* | 350 | F12 | 2080 | 350
400 | F14 | 400 | 1090 | 270* | 400 | 1322 | 270* | 400 | 1210 | 270* | 400 |  |  | 400 | F16 | 2590 | 350
450 | F14 | 450 | 1180 | 270* | 450 | 1437 | 270* | 450 | 1682 | 300* | 450 |  |  | 450 | F16 | 3287 | 350
500 | F16 | 500 | 1550 | 300 | 500 | 1932 | 300 | 500 | 2039 | 300 | 500 |  |  | 500 | F25 | 5064 | 400
600 | F16 | 600 | 2200 | 350 | 600 | 3000 | 350 | 600 | 含系数: 3500; 二通: 400; 220D四氟座+不锈钢板 扭矩: 600; 规格 阀门: 600; 261D-PN25 扭矩: F25
700 | F25 | [6 empty] | 700 | 含系数: 5244; 二通: 400*
800 | F25 | [7 empty] | 含系数: 6593
900 | F25 | [7 empty] | 含系数: 7860
1000 | F25 | [7 empty] | 含系数: 9946
注：1、以上为阀门实测扭矩，适用于管道介质为润滑的液体（气体或固体除外）。带*号的需要阀门厂加过度盘。
2、以上为尼龙板和不锈钢板蝶阀配置表，电镀板蝶阀除外。
3、以上阀门配置为市场人员使用的配置表，好利工厂配置执行器时不能大于以上的配置型号。
好利常规中线蝶阀配（KT 单作用气缸）常规配置表（适用液体）2018使用
规格 | 阀门 | 270/271/370-PN10配置 |  |  | 270/271/370-PN16配置 |  |  | 220D/310D-PN16 | 220D四氟座+不锈钢板 扭矩: 220D四氟座+不锈钢板; 规格 阀门: 261D-PN25
| 上法兰 | 扭矩 | 含系数 | HT气缸 | 扭矩 | 含系数 | HT气缸 | 净扭矩 | 含系数 | HT气缸 | 扭矩 | 含系数 | HT气缸 | 阀门 | 扭矩 | 含系数 | HT气缸
DN |  | PN10 | *1.3 | 型号 | PN16 | *1.3 | 型号 | PN16 | *1.3 | 型号 | 净扭矩 | *1.3 | 型号 | 上法兰 | PN25 | *1.3 | 型号
50 | F05 | 11 | 14.3 | 75-8S | 14 | 18.2 | 88-8S | 15 | 19.5 | 88-8S | 30 | 39 | 100-8S* | F05 | 24 | 31.2 | 100-8S*
65 | F05 | 14 | 18.2 | 88-8S | 18 | 23.4 | 88-8S | 20 | 26 | 88-8S | 40 | 52 | 125-8S* | F05 | 29 | 37.7 | 100-8S*
80 | F05 | 19 | 24.7 | 88-8S | 23 | 29.9 | 80-8S* | 24 | 31.2 | 100-8S* | 50 | 65 | 125-8S* | F05 | 34 | 44.2 | 125-8S*
100 | F07 | 29 | 37.7 | 80-8S | 35 | 45.5 | 125-8S | 48 | 62.4 | 125-8S | 88 | 114.4 | 145-8S* | F07 | 82 | 106.6 | 145-8S*
125 | F07 | 51 | 66.3 | 125-8S | 67 | 87.1 | 145-8S* | 70 | 91 | 145-8S* | 143 | 185.9 | 200-8S* | F07 | 108 | 140.4 | 140-10S*
150 | F07 | 84 | 109.2 | 145-8S* | 87 | 113.1 | 145-8S* | 92 | 119.6 | 145-8S* | 165 | 214.5 | 200-8S* | F07 | 228 | 296.4 | 190-10S*
200 | F10 | 152 | 197.6 | 200-8S | 157 | 204.1 | 200-8S* | 213 | 276.9 | 200-8S* | 330 | 429 | 240-8S* | F10 | 353 | 458.9 | 210-10S*
250 | F10 | 236 | 306.8 | 200-8S | 283 | 367.9 | 240-8S* | 355 | 461.5 | 240-8S* | 660 | 858 | 280-8S* | F10 | 606 | 787.8 | 240-10S*
300 | F12 | 386 | 501.8 | 240-8S* | 437 | 568.1 | 240-8S* | 450 | 585 | 270-8S* | 990 | 1287 | 350-8S* | F12 | 1118 | 1453.4 | 350-09S*
350 | F12 | 520 | 676 | 270-8S* | 620 | 806 | 270-8S* | 721 | 937.3 | 270-8S* | 1320 | 1716 | 350-8S* | F12 | 2080 | 2704 | 400-8S*
400 | F14 | 1090 | 1417 | 350-8S* | 1322 | 1718.6 | 350-8S* | 1210 | 含系数: 1573; 二通: 350-8S*; 规格 阀门: F16; 261D-PN25 扭矩: 2590; 261D-PN25 含系数: 3367
450 | F14 | 1180 | 1534 | 350-8S* | 1437 | 1868.1 | 350-8S* | 1682 | 含系数: 2186.6; 二通: 400-8S*; 规格 阀门: F16; 261D-PN25 扭矩: 3287; 261D-PN25 含系数: 4273.1
500 | F16 | 1550 | 2015 | 400-8S | 1932 | 2511.6 | 400-8S | 2039 | 含系数: 2650.7; 二通: 400-8S; 规格 阀门: F25; 261D-PN25 扭矩: 5064; 261D-PN25 含系数: 6583.2
600 | F16 | 2200 | 2860 | 400-8S | 3000 | 3900 |  | 3500 | 含系数: 0; 规格 阀门: F25
700 | F25 | [6 empty] | 5244 | 含系数: 0
800 | F25 | [6 empty] | 6593 | 含系数: 0
900 | F25 | [6 empty] | 7860 | 含系数: 0
1000 | F25 | [6 empty] | 9946 | 含系数: 0
注：1、以上为阀门实测扭矩，适用于管道介质为润滑的液体（气体或固体除外）。带*号的需要阀门厂加过度盘。
2、以上为尼龙板和不锈钢板蝶阀配置表，电镀板蝶阀除外。
3、以上阀门配置为市场人员使用的配置表，好利工厂配置执行器时不能大于以上的配置型号。